1	x	STAUKANAL - Reinigungseinrichtung

nach dem Injektorprinzip im

STOSSWELLEN Betrieb arbeitend.

Fabrikat: KSB
Typ:	SewerAmajet 100-265/224 XEG IE3

Motornennleistung:	15,0	kW
Motor-Leistungsaufnahme:	16,29	kW
Nennstrom:	28,3	A

Anlaufart:		Stern-Dreieck

Anlaufstromverhältnis IA/IN:	7,3		A

Leistungsfaktor cos : 	0,83

Motordrehzahl:	1477	1/min
Netzspannung:	400	V, 50 Hz, DS

Effizienzklasse IE3 		gem.IEC60034-30-1

Schutzart nach DIN 40050:	IP 68

Lieferumfang:

-	Pumpe aus Grauguß GG-25 mit KSB Standard-

anstrich (Kunstharzlack), als überflutbares

Blockaggregat in 	Naßaufstellung, Nennweite DN 100,

mit Drehstrom – Käfigläufermotor nach VDE-Richtlinie

in Ex – geschützter Ausführung mit 2 Temperatur-

überwachungskreisen als Überhitzungsschutz.

-	Das Laufrad aus Grauguß GG-25 , ist als verstopfungsarm arbeitendes 	Freistromrad auszuführen. Die Rückseite ist mit

Rückschaufeln auszurüsten und so zu gestalten, daß

keine Faserstoffe in den Bereich der Wellenabdichtung

gelangen können. Ein Umwickeln der Laufradnabe mit

faserigen Bestandteilen ist durch entsprechende

konstruktive Gestaltung der Nabe auszuschließen. Das

Laufrad ist dynamisch zu wuchten. Es muß leicht und in

kürzester Zeit demontier- und montierbar sein. Im Betrieb ist ein kavitationsfreier, geräusch- und schwingungsarmer Lauf zu gewährleisten.

- 2 Gleitringdichtungen in Tandemanordnung

mit Ölvorkammer

- 15 m elektrische Anschlußleitung, mit längs-

wasserdichter Kabeldurchführung am Motor

- Flanschverbindungen, Aufstellbleche 1.4571

- Injektorgarnitur, Stahlteile
in 1.4571 Ausführung bestehend aus:
Mischkammer (in GG-25) mit Düsensatz (die Düse

als Verschleißteil muß auswechselbar sein)

-	Hubmagnet mit 20 m Kabel (IP 68+Ex)

- Anschlußrohr in DN 100 mit Losflansch, Einlaufkrümmer

für Boden- oder Rinnenabsaugung in DN 100 geflanscht,
Strahlrohr DN 125, geflanscht,
4 m Belüftungsrohr DN 65
4 m Schutzrohr DN 100 aus PE als Kabelschutz
am Belüftungsrohr

1	ELEKTRONISCHE STEUEREINHEIT

Freiparametrierbare elektrische Mess- und Steuereinheit.

Das mikroprozessorgesteuerte Gerät ist auszulegen für
-    SewerAmajet	
-	Entleerungspumpe(n)

- Entleerungsschieber/Regelschieber

-	Überlaufmengenmessung

Fabrikat:	 	KSB

Baureihe: 	OP Fluid Control® III

Typ:		Multiplex

Die Eingabe der spezifischen Anlagendaten erfolgt über

Farbdisplay 7“ mit Touch

Eingabe der Anlagendaten:
Die individuelle Beckendaten werden über Farbdisplay 7“ mit Touch

eingegeben, müssen gegen Veränderung geschützt sein.
Das Gerät hat folgende Funktionen zu erfüllen:
-	Ermittlung eines Einstauereignisses im Regenbecken
	(Beginn der Füllung des Beckens)
-	Filterung der Wellenbewegungen der Wasseroberfläche
	im Regenbecken, zur Beruhigung der Meßwerte

-	Berechnung des absoluten Wasserstandes
	im Regenbecken
-	Ermittlung einer steigenden/fallenden Tendenz
	des Wasserspiegels im Regenbecken
-	Berechnung des Ein- und Ausschaltwasserspiegels
	der Entleerungspumpe (n) bzw. des Entleerungsschiebers
-	Berechnung der Intervallzeiten für die wasserstands-
	abhängige zeitliche Ansteuerung des Amajets
-	Ansteuerung des Amajets in Dauer- bzw. Intervallbetrieb
	in Abhängigkeit vom Wasserstand im Regenbecken
-	Bestimmung der variablen wasserstandsabhängigen
	Lauf- und Stillstandszeiten im Intervallbetrieb
-	Zeitliche Staffelung beim Einschalten von Amajets und
	Entleerungspumpe zur Verhinderung von Stromspitzen
-	Abschalten der Amajets bei leerem Becken mittels
	kontinuierlicher Betriebsstromüberwachung
-	Überwachung von Störmeldeeingängen für jedes Aggregat
-	Freigabe der Entleerung des Regenbeckens gemäß
	Wasserstand im Trennbauwerk (bzw. RÜB)

Parametrisierung des Geräts:

- Das Gerät wird geliefert. Die Parametrisierungs

daten müssen vom Lieferanten bei der Inbetriebnahme vor

Ort korrigiert werden (siehe Pos. Inbetriebnahme der gelieferten

Teile durch einen KSB - Monteur).

-	Abgleichfunktion für die einzelnen Messwerte mit Eingabe

des Messbereichs und Nullpunkt Korrektur des Messwertes

-	Filterung der Wellenbewegung der Wasseroberfläche

im Becken/Pumpensumpf

-	Berechnung einer steigenden / fallender Tendenz

im Becken/Pumpensumpf

-	Ermittlung der Über- bzw. Unterschreitung einer Freigabe

im Zulaufkanal

-	Ansteuerung des Aggregates in Dauer- / Intervallbetrieb

je nach Wasserstand im Pumpensumpf/Becken

-	Überwachung des Motornennstromes des Reinigungsaggregates,

Abschaltung bei Unterschreitung des eingestellten Nennstromes und Überwachung des Reinigungsaggregates auf Verstopfung.

-	Einstellung der Parameter für die Entleerungspumpen, sofern vorhanden.

-	Zyklischer, frei programmierbarer, gestaffelter Anlauf für alle Antriebe

-	Überwachung der Aggregate auf ihre max. zulässige Schalthäufigkeit

-	Eingabe der Messwerte für die Tendenzerkennung

Bedienung des Gerätes:

Bedieneinheit für die Ein- und Ausgabe von aktuellen Prozessinformationen, mit Farbdisplay 7“, mit rückseitiger Erweiterungsbaugruppe, mit Touch zur Bedienung der Mess- und Steuereinheit. Das Gerät ist voreingestellt einzubauen. Die Anlagenparameter sind über die Bedieneinheit auszulesen und können an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Einstellung der Parameter für ein Beckenreinigungsaggregat:

- Stromgrenze für den Schlürfbetrieb

- Laufzeit für den Schlürfbetrieb

- Betriebszeit beim Intervall-Betrieb

- Pausenzeit beim Intervall-Betrieb

- Einschaltpunkt des Beckenreinigungsaggregates in Abhängigkeit vom Füllstand

- Schaltpunkt zum Übergang in den Intervallbetrieb

- Eingabe einer Betriebssperre bei Annäherung des Füllstands an die Marke des Beckenüberlaufs

Einstellung der Parameter für Entleerungspumpen, sofern vorhanden:

-	Übergeordnete Freigabe

-	Ein- und Ausschaltpunkt der Entleerungspumpen

-	Eingabe der Ein- und Ausschaltpunkte der Entleerungspumpen,

sofern vorhanden, in Abhängigkeit des Füllstandes im Becken.

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	24V DC

Leistungsaufnahme:	10W mit Bustätigkeit CAN

System:

Mikroprozessormodul mit CPU V2/66

Schnittstelle, 2 x RS232 auf RS485 umschaltbar,

2 x CONopen, 1 x Ethernet TCP / IP

Speicher, 1 MB Daten, 512 kB Code, 256 kB Retain

Farbdisplay 7“, mit rückseitiger Erweiterungsbaugruppe,

mit Touch zur Bedienung. Anschlüsse über Schraubsteckklemmen

Maße BxHxT: 203x 143 x 80 mm

Stanzmaß Ausbruch BxH: 187x116mm

I/O Module:

- 	Analoge Eingänge 0-20 mA / 0-10V DC

- 	Digitale Eingänge 24 V DC  8 mA

- 	Ausgänge digital, Transistor 24 V DC 0,3 A

Optional:

Messwertspeicherung und Protokollierung:

-	Beginn und Ende eines Einstaus mit Datum und Uhrzeit

-	Maximaler Füllstand im Becken/Pumpensumpf

-	Betriebszeiten der einzelnen Aggregate

-	Auftreten von Störungen einzelner Aggregate mit Datum und Uhrzeit

-	Abruf der gespeicherten Daten über die integrierten Schnittstellen,

RS232, Ethernet, USB Host, SD-Memory Card Steckplatz.

Optional:

Folgende Erweiterungsmöglichkeiten müssen zu einem späteren

Zeitpunkt möglich sein:

-	Interface - Module zur Anbindung bzw. zum Datenaustausch an übergeordnete Rechnersysteme, via Profibus DP /  DeviceNet, Modbus, Interbus oder MPI

-	Direkte Vernetzung mehrerer Steuereinheiten

-	Erweiterungsmodule für die Erweiterung der Ein- und Ausgangskapazität

-	Ankopplung eines Modems zur Anbindung bzw. zum Datenaustausch an übergeordnete Rechnersysteme

Preis (netto,liefern) für 1 Aggregat+FluidControl III	€	,00

2	1	Elektro-Verteilungsanlage, 
zur Steuerung der REGENBECKEN - Reinigungsanlage
System	S E W E R A M A J E T 
Betriebsspannung:	400 V, 50 Hz
Steuerspannung:	230 V
Schutzart IP 54

für folgende Einheiten:
-	SewerAmajet

- 	Entleerungspumpe(n)

-	Entleerungsschieber

mit folgenden Geräten:

-	Hauptschalter

-	Schütze für Stern-Dreieck (AJ)

-	Schütze für Direktanlauf / Stern Dreieck (EP)

-	Schütze für Entleerungsschieber

-	Motorschutzschalter

-	Hand-0-Automatik-Schalter

-	Amperemeter

-	Betriebsstundenzähler

-	Schaltschrankheizung mit Thermostat

-	Meldeleuchten Betrieb / Störung

-	Thermistorschutzrelais

-	automatische Vertauschung (EP)

-	Wandler 0/4-20mA für Stromüberwachung (AJ)

-	Sicherungsabgang für Prozess-Controller

-	Voltmeter mit Umschalter

-	Sammelstörmeldeleuchte

-	potentialfreie Meldungen Betrieb / Störung

-	netzabhängige Alarmanlage mit elektronischer
Warnblitzleuchte und Abstellrelais

Elektro-Verteilungsanlage, kompl. verdrahtet,
einschl. Sicherungszubehör

Außenabmessungen:

B / H / T   (mm):	 /         /

Preis für die kompl. Elektroverteilung	€

Wahlvorschlag:

1	Überspannungsschutzeinrichtung, 
 		zum Schutz vor Überspannung aus dem

Versorgungsnetz. Klasse B-C-D 4-polig

Preis Überspannungsschutzeinrichtung	€

Wahlvorschlag:

1	Wartungseinheit bestehend aus,

- FI-Schutzschalter

- Sicherungsautomaten

- Schutzkontaktsteckdose 230V 16A

- CEE Steckdose 400V 16A

- Schaltschrankleuchte

Preis für Wartungseinheit	€

3	1	GFK Freiluftschrank zur Aufnahme der oben

beschriebenen Schaltanlage mit Zylinderschloß
ohne Sockel
Norm Größe _____

Außenabmessungen:
B / H / T  (mm):	 /             / 

Preis für den Freiluftschrank	€

4	1	Sockel Gr. ___ GFK oder Beton

für den Freiluftschrank Pos. 4

Preis für Sockel			€

Wahlvorschlag:

1	GFK Freiluftschrank zur Aufnahme

der oben beschriebenen Schaltanlage

Norm Gr. _____ 
incl. Zählerplatzausrüstung EVU

Preis für den Freiluftschrank	€

Wahlvorschlag:

1	Sockel Gr. ___ GFK oder Beton

für den Freiluftschrank Pos. zu vor

Preis für Sockel			€

Wahlvorschlag:

1	Kabel-Mauerdurchführung aus V2A / V4A
Fabr. 	____________________

Typ:	____________________
zum Einbau in eine bauseits vorbereitete
Maueröffnung oder in eine bauseits einbe-
tonierte Hülse mit einem Innendurchmesser
von 100 - 105 mm, einschließlich aller er-
forderlicher Durchführungselemente und
Blindbausteine

Preis für kompl. Kabeldurchführung	€

Wahlvorschlag:

1	Kabelklemmenkasten
in Ex-geschützter Ausführung, einschl.
aller erforderlicher Kabelklemmen und
Kabelverschraubungen
Abmessungen: B / H / T:  xxxx / xxxx / xxxx mm

Gesamtpreis für Klemmenkasten	€

5	1	Hydrostatische Füllstandsmessung

bestehend aus:

- Druckaufnehmer mit Abspannklemmen

zum Einhängen. Schutzart IP 68;

15	m Anschlußkabel mit Druckausgleich

1	Meßwertumformer mit Stecksockel und Funk-
tionsüberwachung (optional)

1	Speisetrenner

1	Überspannungsschutz für Versorgungsleitung

und Signalleitung

Preis für die kompl. Niveausteuerung	€

Wahlvorschlag:

1	Ultraschall Höhenstandsmessung für EX-Zohne 1

bestehend aus:

1	Sensor mit 10 m Kabel

1	Ultraschallmeßumformer

1	Handprogrammiergerät (optional)

1	Wandausleger (optional)

1	Überspannungsschutz für Versorgungsleitung

und Signalleitung

Preis für die kompl. Niveausteuerung	€

6.1	Montage unseres Lieferanteils mit Anschluß
der Motorkabel und der Niveauregelanlage an
den Schaltschrank, ohne Erdarbeiten, ohne

verlegen von Kabelleerrohr und Erdkabel, ohne

Elektroanschluß des Schaltschrankes an das

Stromnetz, bei einmaliger Anreise unseres

Montagepersonals.
Ein 1-stündiger Probelauf ist im Montagepreis
enthalten, sofern er sofort nach Beendigung der
Montage durchgeführt werden kann.
Sollte eine erneute Anreise zur Inbetriebnahme
erforderlich sein, so müssen wir diese gesondert
in Rechnung stellen, einschl. der erforderlichen
Prüfungsarbeiten.
Die Montagekosten sind unter folgenden Voraus-
setzung kalkuliert:

-	Das Becken ist trocken und sauber

-	Die Baustelle ist mit LKW/PKW gut erreichbar.

-	Strom für Schweiß- und Montagearbeiten steht
an der Montagestelle für uns kostenlos zur Ver-
fügung.

-	Stromzuführung erfolgt bauseitig sofort nach 
Anschluß des Schaltschrankes.

-	Während der Montage anfallende Bau- und Stemm-
arbeiten werden nach Angabe unseres Monteurs
sofort bauseitig, kostenlos für uns, ausgeführt.

-	Wasch- und Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden.

-	Eine qualifizierte Hilfskraft sowie ein Dreibock oder
Hebezeug für 0,5 t Tragkraft werden durch Sie, für
uns kostenlos, beigestellt.

Pauschalpreis:			€

6.2	KSB-Montageinspektor

Unter Anleitung eines Montageinspektor erfolgt die

die bauseitige Montage der gelieferten Teile von KSB

mit Überprüfung der Geräteaufstellung

und Optimierung des Aufstellungsortes

bei einer einmaligen Anreise an einem Tag.

Sollten Änderungsarbeiten erforderlich werden,
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
so müssen wir die dafür anfallenden Kosten nach
Zeit und Aufwand an Sie weiterberechnen.

Pauschalpreis:			€

6.3	CAD Zeichnung

Der Lieferant der Regenbeckenreinigung unterbreitet auf der

Basis einer bauseitigen kostenlos zur Verfügung gestellten

CAD File`s (dwg oder dxf) einen Aufstellungsvorschlag.

Pauschalpreis:		€

6.4	Transportkosten

für die Lieferung frei Baustelle, einschließlich
Transportversicherung und bahnmäßiger Ver-
packung (Baustelle mit LKW gut erreichbar).
Die Kosten für Abladen und Einbringen der
Amajet-Aggregate, Rohrleitungen usw., zur
Montagestelle gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Pauschalpreis:		€

6.5	Inbetriebnahme der gelieferten Teile
durch eine KSB-Monteur, einschl.:

-	Überprüfung der Geräteaufstellung
-	Optimierung des Aufstellungsortes
-	Kontrolle und (wenn erforderlich) Ein-
	stellung der wasserstandsabhängigen
	Steuerung
-	Einweisung des Bedienungspersonals
-	max. 5-stündiger Probelauf

bei einer einmaligen Anreise

Sollten Änderungsarbeiten erforderlich werden,
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben,
so müssen wir die dafür anfallenden Kosten nach
Zeit und Aufwand an Sie weiterberechnen.

Pauschalpreis:		€

Bild 1 OP Fluid Control® III mit Farbdisplay 7“,

mit rückseitiger Erweiterungsbaugruppe,  mit Touch zur Bedienung.

Aluminium Gehäuse zur Fronttafelmontage

Anschlüsse über Schraubsteckklemmen

Maße BxHxT: 203x143x80mm

Stanzmaß Ausbruch BxH: 187x116mm

SewerAmajet L-Bodenabsaugung

SewerAmajet L-Rinnenabsaugung

SewerAmajet M-Bodenabsaugung

SewerAmajet M-Rinnenabsaugung

SewerAmajet V